Параметры логики работы управления газами

(не затрагивает работу радиоканала, контроль заряда аккумулятора).

Касается всех РУМГ на базе STM32 поставленных до 17.09.2021.

1. Порог переключения (Pп, бар). Пороговое давление в баллонах выше которого возможна нормальная подача медицинских газов и ниже которого невозможна нормальная подача и баллоны считаются пустыми и подлежат замене.

2. Порог тревоги (Pт, бар). Пороговое давление в баллонах выше которого второе плечо может быть пустым и ситуация не аварийна. Если давление ниже порога тревоги, то второе плечо должно иметь достаточное давление (выше порога переключения) для подачи медицинских газов. Pт > Pп.

3. Время задержки переключения на концентратор/сосуд Дьюара (Tк, сек). Время установления режима основного источника медицинского газа (концентратора или сосуда Дьюара). При появлении сигнала о достаточном давлении газа из основного источника система подключает его не сразу, а по прошествии данного времени задержки.

4. Опция учёта датчика низкого давления при переключении (Fsmc, да/нет). Флаг использования сигнала датчика давления в линии  для переключения на другое плечо. Используется для максимального использования баллонов.

Помимо описанных выше параметров происходит контроль минимального и максимального давлений в линии и в патрубке основного источника газа. Это бинарные электрические сигналы получаемые с датиков давления SMC P л_макс, P л_мин, P к_макс и P к_мин.

Алгоритм работы.

Происходит постоянное измерение давлений газов в левом и правом плече (батарее баллонов), и также постоянный опрос состояний P л_макс, P л_мин, P к_макс и P к_мин (выходы датчиков SMC).

Давление хотя бы в одном плече должно быть выше Pт, даже если есть достаточное давление в патрубке основного источника газа. Если условие не выполняется, появляется сигнал тревоги.

Если давление в патрубке основного источника газа выше P к_мин происходит потребление от основного источника. Как только появляется сигнал P к_мин происходит переключение на активное плечо (левое или правое) и начинается работа от баллонов со сжатым газом. Также звучит предупреждающий звуковой сигнал.

В режиме работы от баллонов пока давления в левом и правом выше Pп происходит потребление от одного из плечей (активного) и возможно ручное переключение левое-правое с помощью кнопки. В случае когда Fsmc = нет как только давление в активном плече падает ниже Pп происходит переключение на противоположное плечо. Когда давление во втором плече становится ниже Pт появляется сигнал тревоги. Необходимо заменить баллоны в израсходованном плече.

В режиме работы от баллонов в случае когда Fsmc = да для переключения на противоположное плечо необходимы два условия. Давление в активном плече ниже Pп, а также активность сигнала P л_мин.

Если давление в патрубке основного источника газа снова приходит в норму (выше P к_мин), то начинается отсчет времени и через Tк секунд происходит перкключение на основной иточник газа.

Помимо работы по основному алгоритму происходит контроль аварийных ситуаций:

1. Недостаточно газа в баллонах. Тревога появляется, если давление хотя бы в одном плече ниже Pп и одновременно давление во втором плече ниже Pт.

2. Давление в патрубке основного источника газа слишком высокое, активен сигнал P к_макс.

3. Давление в линии слишком низкое, активен сигнал P л_мин.

4. Давление в линии слишком высокое, активен сигнал P л_макс.

5. Напряжение аккумулятора слишком низкое.

Для тревог 1 - 4 звучит прерывистый звуковой сигнал, для тревоги 5 - непрерывный.

При нажатии на кнопку отключения звука тревоги происходит отключение звука на 1 минуту. Звук тревоги №5 отключить невозможно.

Если давление в линии упало ниже допустимого, хотя в баллонах есть доатсточное колличество газа, и это состояние продолжается более 7 секунд, то система переходит в экстренный режим работы. Включается подача из обоих плечей. Даже если давление в линии после этого нормализуется, то сигнал тревоги будет активен. В таком состоянии система будет находиться 10 минут. По истечении этого времени система попытается вернуться в штатный режим работы. Также при попытке ручного переключения левое-правое с помощью кнопки система выходит из аварийного режима и пытается вернуться в штатный режим работы. Данный режим существует для сохранения подачи медицинских газов в случае отказа одного из клапанов.