Параметры логики работы управления газами (не затрагивает работу радиоканала):

1. Порог переключения (Pп, бар). Пороговое давление в баллонах выше которого возможна нормальная подача медицинских газов и ниже которого невозможна нормальная подача и баллоны считаются пустыми и подлежат замене.

2. Порог тревоги (Pт, бар). Пороговое давление в баллонах выше которого второе плечо может быть пустым и ситуация не аварийна. Если давление ниже порога тревоги, то второе плечо должно иметь достаточное давление (выше порога переключения) для подачи медицинских газов.

3. Время задержки переключения на концентратор/сосуд Дьюара (Tк, сек). Время установления режима основного источника медицинского газа (концентратора или сосуда Дьюара). При появлении сигнала о достаточном давлении газа из основного источника система подключает его не сразу, а по прошествии данного времени задержки.

4. Опция учёта датчика низкого давления при переключении (Fsmc, да/нет). Флаг использования сигнала датчика давления в линии  для переключения на другое плечо. Используется для максимального использования баллонов.